### OPIS TECHNICZNY

#### Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany przyłączy wodociągowych do posesji na terenie miejscowości gminnej Michałów.

W zakres opracowania wchodzą przewody służące do doprowadzenia wody pitnej do budynków indywidualnych:   Ø40 – Ø63 mm PE  –  szt.  18;  L = 787,0  m.

#### 2. Trasa przyłączy, usytuowanie wysokościowe

Włączenie przyłączy nastąpi do projektowanych przewodów wodociągowych Ø 40 – 225mm na terenie miejscowości Michałów i Zagajówek.

Trasy przyłączy poprowadzono w dostosowaniu do:

- istniejącej i projektowanej zabudowy;

- istniejącego uzbrojenia terenu;

- istniejącej i projektowanej instalacji wodociągowej budynków do których przewiduje się doprowadzenie wody;

w uzgodnieniu z poszczególnymi właścicielami posesji.

Min. przykrycie rurociągów przyjęto, w nawiązaniu do wymagań normy PN-84/B-10735,                      hmin = 1,40 m (III strefa klimatyczna).

3. Materiał rurociągu, posadowienie

Przyłącza zostaną wykonane z rur ciśnieniowych polietylenowych (PE HD) Ø40-63 mm PN10 SDR13,6 łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego.

Włączenie do przewodów rozbiorczych przewiduje się za pomocą nawiertek do rur PVC Ø160-225mm oraz trójników z odgałęzieniem dostosowanym do średnicy przyłącza. Na odgałęzieniu,                      w odl. ca 1,0m od punktu włączenia, należy  zamontować zasuwę odcinającą Ø40 lub Ø50 mm (w dostosowaniu do średnicy przyłącza) z miękkim uszczelnieniem klina i gładkim wolnym przelotem.                                                                                                                      Wyposażenie każdej zasuwy stanowić będą:

- obudowa teleskopowa;

- skrzynka uliczna żeliwna do instalacji wodnych.

Skrzynka winna być zabezpieczona przed zniszczeniem, za pomocą opaski betonowej B10    o wym. 40x40 cm gr. 10cm.

Rury i kształtki winny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający                  do stosowania do budowy przewodów wody pitnej.

Przejścia przyłączy pod drogami o nawierzchni utwardzonej przewiduje się przewiertem             w rurach osłonowych stalowych Ø 88,9x4,5 mm o ogólnej długości – L = 18,0 m. Rury należy zabezpieczyć antykorozyjnie  farbą epoksydową. Przestrzeń międzyrurową na obu końcach przejścia (L = 20cm) uszczelnić korkiem z pianki poliuretanowej.

Skrzyżowania przyłączy z projektowanymi i istniejącymi przewodami kanalizacyjnymi zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych stalowych Ø 88,9x4,5 mm (L = 28,0 m) oraz PVC     Ø75 mm (L = 15,0m) o końcówkach uszczelnionych w sposób podany wyżej.

Projektowane rurociągi należy posadowić na 15cm podsypce z gruntu piaszczystego.

4. Instalacja wodomierzowa

Instalację pomiarową zużycia wody należy wykonać po wprowadzeniu przyłącza do budynku, zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-10720:1998 „Wodociągi-zabudowa zestawów wodomierzowych na podłączeniach domowych”.

Dobór wodomierza przeprowadzono na miarodajny przepływ wg PN-92/B-01706:

q = 0,683(Σqn)0,45 – 0,14

Przewidywane wyposażenie budynku w punkty czerpalne:

- bateria umywalkowa:                                 qn = 0,14 l/s;

- bateria zlewozmywakowa:                        qn = 0,14 l/s;

- bateria wannowa:                                       qn = 0,30 l/s;

- bateria natryskowa:                                   qn = 0,30 l/s;

- płuczka ustępowa:                                     qn = 0,13 l/s;

- pralka automatyczna:                                qn = 0,25 l/s;

Σqn = 1,26 l/s;

q = 0,682(1,26)0,45 – 0,14 = 0,60 l/s = 2,16 m3/h

Dla wykonania opomiarowania wody  przyjęto wodomierz firmy POWOGAZ typ JS-2,5            o średnicy nominalnej 20 mm. Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy powinna być co najmniej równa 5 średnicom przewodu pomiarowego przed wodomierzem            i 3 średnicom za wodomierzem.

Przed i za odcinkiem pomiarowym należy zamontować zawory grzybkowe odcinające Ø20 mm. Za wodomierzem należy, zgodnie z PN-EN-1717, zamontować filtr z osadnikiem np. Danfoss typ 149B5160 Ø3/4” oraz zawór antyskażeniowy typ EA251 Ø3/4” np. firmy Danfoss.

5. Wytyczne realizacji robót

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02. Będą to wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, wykonywane w 70% sprzętem mechanicznym                      i w 30% sposobem ręcznym oraz umocnione wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo.

Na czas wykonywania robót, wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych. Dla umożliwienia ruchu pieszego w obrębie wykopów, przewiduje się mostki tymczasowe drewniane – szt. 10, przenoszone w miarę postępu robót.

W miejscach skrzyżowania przyłącza z istniejącym uzbrojeniem, wykopy należy wykonywać bezwzględnie sposobem ręcznym, z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem przedstawiciela instytucji będącej jego właścicielem.

Zasypkę wykopów w strefie ochronnej rur (min. 30cm ponad wierzch rury) wykonać gruntem sypkim, nie zawierającym grud i kamieni, z max. wykorzystaniem gruntu pochodzącego              z wykopu. Szczególną uwagę należy zwrócić na „pachy” rur. Wykop zasypywać warstwami      do 30 cm i ubijać starannie do stopnia zagęszczenia min. 95%. Jednocześnie z zasypką wykopów należy prowadzić rozbiórkę umocnień. Po wykonaniu zasypki teren robót doprowadzić do stanu pierwotnego. Nadmiar ziemi rozplantować.

5.3. Roboty montażowe

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania                 i odbioru robót budowlano-montażowych sieci wodociągowych wyd. w 2003 r. oraz instrukcją fabryczną Producenta rur.

Nad przewodem należy ułożyć taśmę oznacznikowo-ostrzegawczą z wkładką metalową. Lokalizację zasuwy na przyłączu należy oznakować za pomocą tabliczki orientacyjnej zamontowanej na ogrodzeniu trwałym.

Przyłącze należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa – którą winien odebrać przedstawiciel Inwestora.

Po zmontowaniu przewodu i pozytywnym wyniku próby należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza, którą winien wykonać uprawniony geodeta.

Przed włączeniem przyłącza do eksploatacji należy wykonać jego płukanie oraz dezynfekcję przy pomocy wodnego roztworu chloru, stosując dawkę o stężeniu ca 30 mg Cl/l wody tj. 20-30 g/l wody chloraminy lub 200 mg/l podchlorynu sodu. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić na 48 h, po czym przepłukać do momentu zaniku zapachu chloru.

Za względów sanitarnych, wszystkie urządzenia hydroforowe w budynkach muszą być w sposób trwały odcięte od  przyłączy doprowadzających wodę z sieci wodociągowej.

5.3. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas robót

Na czas robót istniejące uzbrojenie podwiesić do bali drewnianych.

Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczyć za pomocą rur dwudzielnych AROT –                L = 1,5 mm – 5 szt.

Opracował:

mgr  inż. J. Szałapski